## Гарант
Калькулятор времени автономной работы ИБП Гарант
Жёлтым выделены задаваемые параметры
| Нагрузка |  | 250 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт |  | Емкость АКБ, Ач | [5 empty] | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 0.8 | 1
Время работы в часах
Гарант 500 | 300 | 2:24 | 2:55 | 4:01 | 5:28 | 7:18 | 10:57 | 14:36 | 2 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 200
Гарант 750 | 450 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 260
Гарант 1000 | 600 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 260
Гарант 1500 | 900 | 2:24 | 2:55 | 4:01 | 5:28 | 7:18 | 10:57 | 14:36 | 2 | Кратно 2 | 0.95 |  |  | 260
Гарант 2000 | 1200 | 2:24 | 2:55 | 4:01 | 5:28 | 7:18 | 10:57 | 14:36 | 2 | Кратно 2 | 0.95 |  |  | 260

## Pro
Калькулятор времени автономной работы ИБП Про
Жёлтым выделены задаваемые параметры
| Нагрузка | 250 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач |  |  |  |  | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 0.8 | 1
Время работы в часах
Про 500 | 300 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 200
Про 800 | 500 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 200
Про 1000 | 700 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
Про 1500 | 1100 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
Про 1700 | 1200 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
Про 2300 | 1600 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
Про 3400 | 2400 | 4:01 | 5:28 | 7:18 | 10:57 | 14:36 | 2 | Кратно 2 | 0.95 |  |  | 400
Про 5000 | 3500 | 4:01 | 5:28 | 7:18 | 10:57 | 14:36 | 2 | Кратно 2 | 0.95 |  |  | 800

## SMART
Калькулятор времени автономной работы ИБП SMART
Жёлтым выделены задаваемые параметры
| Нагрузка |  | 250 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [6 empty] | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 0.8 | 1
Время работы в часах
SMART 300 | 300 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 200
SMART 600 | 600 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
SMART 800 | 800 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 500
SMART 1000 | 1000 | 1:12 | 1:28 | 2:00 | 2:44 | 3:39 | 5:28 | 7:18 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 600
LiFePO4 АКБ
Жёлтым выделены задаваемые параметры
| Нагрузка |  | 300 | Вт | Рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ: 100 Ач для SMART 300, 200 Ач для SMART 600, 250 Ач для SMART 800, 300 Ач для SMART 1000
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость LiFePO4 АКБ, Ач | [6 empty] | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 1 | 1
Время работы в часах
SMART 300 | 300 | 1:25 | 1:43 | 2:21 | 3:12 | 4:16 | 6:25 | 8:33 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 200
SMART 600 | 600 | 1:25 | 1:43 | 2:21 | 3:12 | 4:16 | 6:25 | 8:33 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 400
SMART 800 | 800 | 1:25 | 1:43 | 2:21 | 3:12 | 4:16 | 6:25 | 8:33 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 500
SMART 1000 | 1000 | 1:25 | 1:43 | 2:21 | 3:12 | 4:16 | 6:25 | 8:33 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 600
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Время работы в часах
LFP 12100
SMART 300 | 300 | 5.12
SMART 600 | 600 | 5.12
SMART 800 | 800 | 5.12
SMART 1000 | 1000 | 5.12
ВНИМАНИЕ! | Автономное время работы - это расчетное понятие, означает срок службы при идеальных условиях эксплуатации и обслуживания.
Может отличаться от фактического срока.
Расчёт сделн для параметров 10-часового режима разряда АКБ.
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Время работы в часах
LFP 12100
SMART 300 | 300 | 5.12
SMART 600 | 600 | 5.12
SMART 800 | 800 | 5.12
SMART 1000 | 1000 | 5.12

## Pro Online
Калькулятор времени автономной работы ИБП Pro Online
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка | 300 | [7 empty] | Вт | Рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ: 60 Ач
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
Pro Online 1000 ВА 12 В | 800 | 0:10 | 0:12 | 0:16 | 0:25 | 0:36 | 0:45 | 0:55 | 1:15 | 1:43 | 2:17 | 3:25 | 4:34 | 1 | Кратно 1 | 0.95 |  |  | 150
Pro Online 1000 ВА 24 В | 800 | 0:19 | 0:25 | 0:33 | 0:49 | 1:11 | 1:30 | 1:49 | 2:30 | 3:25 | 4:34 | 6:50 | - | 2 | Кратно 2 | 0.95 |  |  | 150
Pro Online 2000 ВА 48 В | 1600 | 0:38 | 0:49 | 1:06 | 1:38 | 2:22 | 3:01 | 3:39 | 5:01 | 6:50 | 9:07 | 13:41 | - | 4 | Кратно 4 | 0.95 |  |  | 150
Pro Online 3000 ВА 72 В | 2400 | 0:57 | 1:14 | 1:38 | 2:28 | 3:33 | 4:31 | 5:28 | 7:31 | 10:16 | 13:41 | 20:31 | - | 6 | Кратно 6 | 0.95 |  |  | 150
Pro Online 6000 ВА 192 В | 4800 | 2:33 | 3:17 | 4:23 | 6:34 | 9:29 | 12:02 | 14:36 | 20:04 | 27:22 | 36:29 | 54:43 | - | 16 | Кратно 16 | 0.95 |  |  | 150
Pro Online 10000 ВА 192 В | 8000 | 2:33 | 3:17 | 4:23 | 6:34 | 9:29 | 12:02 | 14:36 | 20:04 | 27:22 | 36:29 | 54:43 | - | 16 | Кратно 16 | 0.95 |  |  | 150

## Омега S
Калькулятор времени автономной работы ИБП Омега S с внутренними батареями
Жёлтым выделены задаваемые параметры |  |  | Время автономии может быть увеличено за счёт подключения батарейных модулей
Нагрузка | 250 | Вт |  | Рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ: 60 Ач
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [10 empty] | Кол-во АКБ | Количество АКБ в батарейном модуле, шт | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач | Наименование батарейного модуля
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 |  |  |  | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
Омега S-1000-230V-36V | 1000 | 0:34 | 0:44 | 0:59 | 1:29 | 2:08 | 2:43 | 3:17 | 4:31 | 6:09 | 8:12 | 12:19 | 3 | 6 | 0.95 |  |  |  | Батарейный модуль Энергия 36V-2х3-2U-RT
Омега S-2000-230V-72V | 2000 | 1:09 | 1:29 | 1:58 | 2:57 | 4:16 | 5:25 | 6:34 | 9:02 | 12:19 | 16:25 | 24:37 | 6 | 12 | 0.95 |  |  |  | Батарейный модуль Энергия 72V-2х6-2U-RT
Омега S-3000-230V-72V | 3000 | 1:09 | 1:29 | 1:58 | 2:57 | 4:16 | 5:25 | 6:34 | 9:02 | 12:19 | 16:25 | 24:37 | 6 | 12 | 0.95 |  |  |  | Батарейный модуль Энергия 72V-2х6-2U-RT
Омега S-6000-230V-192V | 6000 | 3:04 | 3:56 | 5:15 | 7:53 | 11:23 | 14:27 | 17:31 | 24:05 | 32:50 | 43:47 | 65:40 | 16 | 16 | 0.95 |  |  |  | -
Омега S-10000-230V-192V | 10000 | 3:04 | 3:56 | 5:15 | 7:53 | 11:23 | 14:27 | 17:31 | 24:05 | 32:50 | 43:47 | 65:40 | 16 | 16 | 0.95 |  |  |  | -

## Омега L
Калькулятор времени автономной работы ИБП Энергия Омега L с внешними батареями
Жёлтым выделены задаваемые параметры |  |  | Время автономии может быть увеличено за счёт подключения батарейных модулей
Нагрузка | 1500 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [8 empty] | Кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач | Количество АКБ в батарейном модуле, шт | Наименование батарейного модуля
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 |  |  |  | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
ИБП Энергия Омега L-6000-230V-192-240V-RT | 6000 | 0:38 | 0:49 | 1:06 | 1:38 | 2:22 | 3:01 | 3:39 | 5:01 | 6:50 | 20 | 16, 18, 20 | 0.95 |  |  | 75 | 16 16 20 | Батарейный модуль Энергия 192V-1х16-2U-RT/ Батарейный модуль Энергия Омега 192V-1х16-2U-RT/ Батарейный модуль Энергия 240V-1х20-3U-RT
ИБП Энергия Омега L-10000-230V-192-240V-RT | 10000 | 0:38 | 0:49 | 1:06 | 1:38 | 2:22 | 3:01 | 3:39 | 5:01 | 6:50 | 20 | 16, 18, 20 | 0.95 |  |  | 75 | 16 16 20 | Батарейный модуль Энергия 192V-1х16-2U-RT/ Батарейный модуль Энергия Омега 192V-1х16-2U-RT/ Батарейный модуль Энергия 240V-1х20-3U-RT

## Омега 33
Калькулятор времени автономной работы ИБП Омега
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка | 1500 | Вт |  | Рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ: 60 Ач
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
ИБП Энергия Омега-33-10K-1x20 | 10000 | 0:38 | 0:49 | 1:06 | 1:38 | 2:22 | 3:01 | 3:39 | 5:01 | 6:50 | 9:07 | 13:41 | 18:14 | 20 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Омега-33-15K-1x32 | 15000 | 1:01 | 1:19 | 1:45 | 2:38 | 3:48 | 4:49 | 5:50 | 8:02 | 10:57 | 14:36 | 21:53 | 29:11 | 32 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Омега-33-20K-1x32 | 20000 | 1:01 | 1:19 | 1:45 | 2:38 | 3:48 | 4:49 | 5:50 | 8:02 | 10:57 | 14:36 | 21:53 | 29:11 | 32 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Омега-33-30K-2x32 | 30000 | 2:03 | 2:38 | 3:30 | 5:15 | 7:35 | 9:38 | 11:40 | 16:03 | 21:53 | 29:11 | 43:47 | 58:22 | 64
ИБП Энергия Омега-33-40K-2x32 | 40000 | 2:03 | 2:38 | 3:30 | 5:15 | 7:35 | 9:38 | 11:40 | 16:03 | 21:53 | 29:11 | 43:47 | 58:22 | 64

## Омега 33-0
Калькулятор времени автономной работы ИБП Энергия Омега-33..0-RT
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка | 10000 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | Кол-во групп* | Общее кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк.
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
ИБП Энергия Омега-33-10K-0-RT | 10000 | 0:06 | 0:07 | 0:10 | 0:15 | 0:21 | 0:27 | 0:33 | 0:45 | 1:02 | 1:22 | 2:03 | 2:44 | 20 | 1 | 20 | Кратно 20 | 0.95
ИБП Энергия Омега-33-20K-0-RT | 20000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Омега-33-30K-0-RT | 30000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Омега-33-40K-0-RT | 40000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Омега-33-60K-0 | 60000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Омега-33-100K-0 | 100000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Омега-33-120K-0 | 120000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Омега-33-200K-0 | 200000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
* - количество параллельно подключаемых групп АКБ

## Прайм 33
Калькулятор времени автономной работы ИБП Прайм
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка | 1500 | Вт |  | Рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ: 60 Ач
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк. | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, Ач
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
ИБП Энергия Прайм-33-10K-1x20 | 10000 | 0:38 | 0:49 | 1:06 | 1:38 | 2:22 | 3:01 | 3:39 | 5:01 | 6:50 | 9:07 | 13:41 | 18:14 | 20 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Прайм-33-15K-1x40 | 15000 | 1:17 | 1:38 | 2:11 | 3:17 | 4:45 | 6:01 | 7:18 | 10:02 | 13:41 | 18:14 | 27:22 | 36:29 | 40 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Прайм-33-20K-1x40 | 20000 | 1:17 | 1:38 | 2:11 | 3:17 | 4:45 | 6:01 | 7:18 | 10:02 | 13:41 | 18:14 | 27:22 | 36:29 | 40 | 0.95 |  |  | 150
ИБП Энергия Прайм-33-30K-2x30 | 30000 | 1:55 | 2:28 | 3:17 | 4:55 | 7:07 | 9:02 | 10:57 | 15:03 | 20:31 | 27:22 | 41:02 | 54:43 | 60
ИБП Энергия Прайм-33-40K-2x40 | 40000 | 2:33 | 3:17 | 4:23 | 6:34 | 9:29 | 12:02 | 14:36 | 20:04 | 27:22 | 36:29 | 54:43 | 72:58 | 80

## Прайм 33-0
Калькулятор времени автономной работы ИБП Энергия Прайм
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка | 10000 | Вт
ИБП | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | Кол-во групп* | Общее кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк.
|  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
ИБП Энергия Прайм-33C-10K-0-RT | 10000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33C-15K-0-RT | 15000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33C-20K-0-RT | 20000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33C-30K-0-RT | 30000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33C-40K-0-RT | 40000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-60K-0-RT | 60000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-10K-0 | 10000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33-15K-0 | 15000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33-20K-0 | 20000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2) | 0.95
ИБП Энергия Прайм-33-30K-0 | 30000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-40K-0 | 40000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-60K-0 | 60000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-80K-0 | 80000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-100K-0 | 100000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-120K-0 | 120000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-160K-0 | 160000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
ИБП Энергия Прайм-33-200K-0 | 200000 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:44 | 4:06 | 5:28 | 40 | 1 | 40 | 32-40 (кратно 2)
* - количество параллельно подключаемых групп АКБ

## Модуль
Калькулятор времени автономной работы ИБП Энергия Прайм
Жёлтым выделены задаваемые параметры
Нагрузка |  | 1750 | Вт
ИБП | Количество модулей, шт | Мощность ИБП, Вт | Емкость АКБ, Ач | [11 empty] | Кол-во АКБ | Кол-во групп* | Общее кол-во АКБ | Увеличение кол-ва подключаемых АКБ | КПД | К-нт разряда АКБ | К-нт емк.
|  |  | 7 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 40 | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | 0.75 | 0.8
Время работы в часах
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-100/25 | 1 | 25000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 2 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 3 | 75000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 4 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-200/25 | 1 | 25000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 2 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 3 | 75000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 4 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 5 | 125000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2) | 0.95
| 6 | 150000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 7 | 175000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 8 | 200000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-200/50 | 1 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 2 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 3 | 150000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 4 | 200000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-300/50 | 1 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 2 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 3 | 150000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 4 | 200000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 5 | 250000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 6 | 300000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-500/50 | 1 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 2 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 3 | 150000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 4 | 200000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 5 | 250000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 6 | 300000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 7 | 350000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 8 | 400000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 9 | 450000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 10 | 500000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
Стойка модульного ИБП Энергия Модуль(H) СТ-600/50 | 1 | 50000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 2 | 100000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 3 | 150000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 4 | 200000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 5 | 250000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 6 | 300000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 7 | 350000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 8 | 400000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 9 | 450000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 10 | 500000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 11 | 550000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
| 12 | 600000 | 1:06 | 1:24 | 1:53 | 2:49 | 4:04 | 5:10 | 6:15 | 8:36 | 11:44 | 15:38 | 23:27 | 31:16 | 40 | 1 | 40 | 30-46 (кратно 2)
* - количество параллельно подключаемых групп АКБ

## Зар.токи ИБП
ИБП |  | Max зарядный ток, А | Ёмкость АКБ, Ач
|  |  | Минимальный номинал | Максимальная рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ | Максимальная допустимая суммарная ёмкость АКБ*
Гарант | 500 | 10 | 30 | 100 | 200
| 750-2000 | 13 |  | 130 | 260
Про | 500-800 | 10 | 55 | 100 | 200
| 1000-3400 | 20 |  | 200 | 400
| 5000 | 40 |  | 400 | 800
Smart | 300 | 10 | 33 | 100 | 200
| 600 | 20 |  | 200 | 400
| 800 | 25 |  | 250 | 500
| 1000 | 30 |  | 300 | 600
Pro Online (внеш.АКБ) | 1000 ВА 12 В | 10 | 55 | 100 | 200
| 1000 ВА 24 В.. 10000 ВА | 6 |  | 60 | 120
Омега S (встроенные АКБ) | Омега S-1000-230V-36V /-RT | 12 | Встроенные 9 Ач (7 Ач) | 120 | 240
| Омега S-2000-230V-72V /-RT | 8 |  | 80 | 160
Омега S-3000-230V-72V /-RT
| Омега S-6000-230V-192V | 1 |  | - | -
Омега S-10000-230V-192V
Омега L (внеш.АКБ) | ИБП Энергия Омега L-6000-230V-192-240V-RT | 4 | 7 | 40 | 80
ИБП Энергия Омега L-10000-230V-192-240V-RT
Омега-33 (встроенные АКБ) | ИБП Энергия Омега-33-10K-1x20 | 1 | Встроенные 9 Ач (7 Ач) | - | - | 3:3 / 3:1
ИБП Энергия Омега-33-15K-1x32
ИБП Энергия Омега-33-20K-1x32
| ИБП Энергия Омега-33-30K-2x32 | 2 |  |  |  | 3 : 3
ИБП Энергия Омега-33-40K-2x32
Омега-33-0-RT (внеш.АКБ) | ИБП Энергия Омега-33-10K-0-RT | 12 | 7 | 120 | 240 | 3:3 / 3:1
ИБП Энергия Омега-33-20K-0-RT
| ИБП Энергия Омега-33-30K-0-RT |  |  |  |  | 3 : 3
| ИБП Энергия Омега-33-40K-0-RT | 16 |  | 160 | 320
Омега-33-0 (внеш.АКБ) 3 : 3 | ИБП Энергия Омега-33-60K-0 | 18 | 7 | 180 | 360 | 3 : 3
| ИБП Энергия Омега-33-100K-0 | 24
| ИБП Энергия Омега-33-120K-0 | 36 |  | 360 | 720
| ИБП Энергия Омега-33-200K-0 | 54 |  | 540 | 1080
Прайм-33 (встроенные АКБ) 3 : 3 | ИБП Энергия Прайм-33-10K-1x20 | 10 | Встроенные 9 Ач (7 Ач) | - | - | 3 : 3
ИБП Энергия Прайм-33-15K-1x40
ИБП Энергия Прайм-33-20K-1x40
ИБП Энергия Прайм-33-30K-2x30
| ИБП Энергия Прайм-33-40K-2x40 | 15
Прайм-33-0-RT (внеш.АКБ) 3:3/3:1/1:1 | ИБП Энергия Прайм-33C-10K-0-RT | 10 | 7 | 100 | 200 | 3:3/ 3:1/ 1:1
ИБП Энергия Прайм-33C-15K-0-RT
ИБП Энергия Прайм-33C-20K-0-RT
ИБП Энергия Прайм-33C-30K-0-RT
| ИБП Энергия Прайм-33C-40K-0-RT | 15 |  | 150 | 300
| ИБП Энергия Прайм-33-60K-0-RT | 20 |  | 200 | 400 | 3 : 3
Прайм-33-0 (внеш.АКБ) 3 : 3 | ИБП Энергия Прайм-33-10K-0 | 10 | 7 | 100 | 200 | 3 : 3
ИБП Энергия Прайм-33-15K-0
ИБП Энергия Прайм-33-20K-0
ИБП Энергия Прайм-33-30K-0
| ИБП Энергия Прайм-33-40K-0 | 15 |  | 150 | 300
| ИБП Энергия Прайм-33-60K-0 | 20 |  | 200 | 400
| ИБП Энергия Прайм-33-80K-0 | 30 |  | 300 | 600
| ИБП Энергия Прайм-33-100K-0 | 40 |  | 400 | 800
ИБП Энергия Прайм-33-120K-0
| ИБП Энергия Прайм-33-160K-0 | 60 |  | 600 | 1200
ИБП Энергия Прайм-33-200K-0
(сноска только для SMART и Pro Online) * - Допускается подключение АКБ с суммарной ёмкостью, превышающей рекомендуемую в 2 раза, при условии установки максимального зарядного тока.
Тип АКБ | Напряжение заряда, В | Напряжение поддерживающего заряда, В | Напряжение отключения, В
AGM | 14.1 | 13.6 | 10,5-10,8
Gel | 14.1 | 13.6 | 10,5-10,8
LiFePO4 | 14.4 | 14.4 | 12